## Final Layout
PANEL: MAIN (REVISED) | [5 empty] | LOCATION: OAKWOOD COMMUNITY PARK
NOTES | VOLTAGE |  | 120/240V-1Ø-3W |  |  | LUGS OR CIRCUIT BREAKER |  |  | 200A M.C.B. |  | NOTES
| AIC RATING |  | 10K |  |  | BUS RATING (AMPERES) & TYPE |  |  | 200A - CU
| NO | BREAKER | LOAD DESCRIPTION | KVA | ØA | ØB | KVA | LOAD DESCRIPTION | BREAKER | NO
| 1 | 100A2P | PANEL 1 | 2.4 | 10.5 |  | 8.1 | S. PAVILION | 60A2P | 2
| 3 |  |  | 2.4 |  | 10.5 | 8.1 |  |  | 4
| 5 | 100A2P | PANEL 2 | 2.4 | 2.58 |  | 0.18 | OUTLET WEST OF FOOD STAND | 20A1P | 6
| 7 |  |  | 2.4 |  | 2.4 | 0 |  | 100A2P | 8
| 9 | 100A2P | PANEL 3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 |  |  | 10
| 11 |  |  | 2.4 |  | 3.96 | 1.56 | LTG. N. FIRST ST. (SR66) - DECORATIVE (West) | 20A1P | 12 | 1
| 13 | 100A2P | PANEL 4 | 2.4 | 3.96 |  | 1.56 | LTG. N. FIRST ST. (SR66) - DECORATIVE (East) | 20A1P | 14 | 1
| 15 |  |  | 2.4 |  | 2.4 | 0 |  | SPACE | 16
| 17 | 100A2P | PANEL 5 | 2.4 | 2.4 |  | 0 |  | SPACE | 18
| 19 |  |  | 2.4 |  | 2.4 | 0 |  | SPACE | 20
| 21 | SPACE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | SPACE | 22
| 23 | SPACE |  | 0 |  | 0 | 0 |  | SPACE | 24
| 25 | SPACE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | SPACE | 26
| 27 | SPACE |  | 0 |  | 0 | 0 |  | SPACE | 28
| 29 | SPACE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | SPACE | 30
SUB-TOTAL PER Ø |  |  |  |  | 21.84 | 21.66 |  | NEMA CABINET | NEMA 3R
TOTAL CONNECTED LOAD |  |  |  |  | 43.5 | KVA |  | FEEDER: SEE ELECTRICAL RISER DIAGRAM
TOTAL CONNECTED AMPS |  |  |  |  | 181.25 | AMPS |  | OPTIONS: MURRAY