## Voltdrop
| VOLTAGE DROP CALCULATION TABLE |  |  |  |  | PROJECT #
| STREET/CIRCUIT NUMBER |  |  |  |  | CKT VOLT= | 120
PROJECT NAME
FROM | TO | DISTANCE | AMP | CKT & | CKT OHMS | VOLTAGE | ACCUM.
POLE # | POLE # | IN FEET | LOAD | WIRE SIZE | PER M FT. | DROP | VOLT DROP
LCP | 1 | 167 | 1.53 | 2#10 awg CU | 2.206 | 0.56366 | 0.56366
1 | 2 | 171 | 1.5 | 2#10 awg CU | 2.206 | 0.56584 | 1.1295
2 | 3 | 0 | 0 | 2#8 awg CU | 1.386 | 0 | 1.1295
3 | 4 | 0 | 0 | 2#6 awg CU | 0.912 | 0 | 1.1295
4 | 5 | 0 | 0 | 3#6 awg CU | 0.79 | 0 | 1.1295
5 | 6 | 0 | 0 | 3#6 awg CU | 0.79 | 0 | 1.1295
6 | 7 | 0 | 0 | 3#6 awg CU | 0.79 | 0 | 1.1295
7 | 8 | 0 | 0 | 3#6 awg CU | 0.79 | 0 | 1.1295
8 | 9 | 0 | 0 | 3#6 awg CU | 0.79 | 0 | 1.1295
9 | 10 | 0 | 0 | 3#6 awg CU | 0.79 | 0 | 1.1295
10 | 11 | 0 | 0 | 3#6 awg CU | 0.79 | 0 | 1.1295
11 | 12 | 0 | 0 | 3#6 awg CU | 0.79 | 0 | 1.1295
12 | 13 | 0 | 0 | 3#6 awg CU | 0.79 | 0 | 1.1295
TOTAL CKT LENGTH |  | 338 |  |  | PERCENT VOLT DROP AT
[5 empty] | END OF CIRCUIT |  | 0.9412%
| VOLTAGE DROP CALCULATION TABLE |  |  |  |  | PROJECT # | 96000
| MOTOR STARTING/RUNNING |  |  |  |  | CKT VOLT= | 208
| PROJECT NAME |  |  |  |  | SLA/FLA= | 6
|  | DISTANCE | F.L.A. | CKT & | CKT OHMS | VOLTAGE | ACCUM.
FROM | TO | IN FEET | AMPS | WIRE SIZE | PER M FT. | DROP | VOLT DROP
XFMR | PANEL | 0 | 150 | 3#500mcm CU | 0.067 | 0 | 0
PANEL | FVNR | 310 | 150 | 3#600mcm CU | 0.059 | 2.7435 | 2.7435
FVNR | MOTOR | 0 | 150 | 3#4 AWG | 0.51 | 0 | 2.7435
?? HP
|  |  |  | TOTAL CIRCUIT VOLTAGE DROP |  |  | 2.7435
|  |  |  | PERCENT VOLT DROP RUNNING |  |  | 1.319%
|  |  |  | PERCENT VOLT DROP STARTING |  |  | 7.914%
| SINGLE PHASE |  |  | THREE PHASE |  |  | THREE PHASE
| CKT & | CKT OHMS |  | CKT & | CKT OHMS |  | CKT & | CKT OHMS
| WIRE SIZE | PER M FT. |  | WIRE SIZE | PER M FT. |  | WIRE SIZE | PER M FT.
| 2#12 awg CU | 3.599 |  | 3#12 awg CU | 3.03 |  | 3#12 awg AL | 3.3482
| 2#10 awg CU | 2.206 |  | 3#10 awg CU | 1.91 |  | 3#10 awg AL | 2.1106
| 2#8 awg CU | 1.386 |  | 3#8 awg CU | 1.2 |  | 3#8 awg AL | 1.326
| 2#6 awg CU | 0.912 |  | 3#6 awg CU | 0.79 |  | 3#6 awg AL | 0.873
| 2#4 awg CU | 0.589 |  | 3#4 awg CU | 0.51 |  | 3#4 awg AL | 0.5636
| 2#2 awg CU | 0.381 |  | 3#2 awg CU | 0.33 |  | 3#2 awg AL | 0.3647
| 2#1/0 awg CU | 0.254 |  | 3#1 awg CU | 0.27 |  | 3#1/0 awg AL | 0.2431
| 2#3/0 awg CU | 0.173 |  | 3#1/0 awg CU | 0.22 |  | 3#3/0 awg AL | 0.1658
| 2#4/0 awg CU | 0.1386 |  | 3#3/0 awg CU | 0.15 |  | 3#500mcm AL | 0.074
|  |  |  | 3#350mcm CU | 0.085
|  |  |  | 3#500mcm CU | 0.067
|  |  |  | 3#600mcm CU | 0.059
THE ABOVE FIGURES ARE BASED UPON 60 DEGREE C CONDUCTOR TEMPERATURE,
IN NON-MAGNETIC CONDUIT |  |  | WITH A 90 % POWER FACTOR LOAD